## RF 10-2021
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
FOR OPC 18 ver 01/06/2016
|  | INFORME DE FALLA No. |  |  |  | 3-2025
[5 empty] | O/T | N/A
1. EMPRESA DE GENERACIÓN: |  | CELEC EP - HIDRONACION
1.1 CENTRAL | MARCEL LANIADO DE WIND
1.2 UNIDAD | U3
2. FECHA: | 2025-01-22 |  |  | 3. HORA: | 10:58
4. EVENTO: (1)
Alrededor de las 10:58 del día 22 de enero del 2025, encontrándose la U3 en generación con 50 MW, se presentó la señal de disparo ProtAntincendio/Incendio generador/Bloqueo, generando la apertura del interruptor de máquina 52G3 de la Unidad 3 de la Central Marcel Laniado de Wind, seguida del bloqueo eléctrico.
Pertenece a su Empresa?
5. ELEMENTO FALLADO: | [5 empty] | Si | x | No
Manipulación involuntaria del cable que estaba conectado al antiguo Sistema Contra Incendio del Generador por personal de limpieza al momento de realizar limpieza en el nivel 20
6. CAUSA PROBABLE:
Propias de la instalación / Equipos, material, diseño / Falla Humana
7. CONDICIONES PREVIAS A LA FALLA:
|  | GENERACIÓN EN UNIDADES |  |  |  | VOLTAJE
7.1 ELEMENTO FALLADO: |  | MW |  | MVAR |  | KV
|  | 50 |  | -1.8 |  | 13.8
7.2 PROBLEMAS CON POTENCIA
|  |  | MW |  | MVAR
DISMINUCION DE POTENCIA
|  |  | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN
DURACION
|  |  | DESPEJADO | LLUVIA | VIENTO | DESCAR. ATMOSF. |  | OTROS
7.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS: |  |  | x
8. CONSECUENCIAS SOBRE OTROS EQUIPOS DEBIDO A LA FALLA:
EQUIPO |  | CONSECUENCIA
- |  | -
9. PROTECCIONES Y DISYUNTORES OPERADOS
HORA | DISYUNTOR |  | RELÉS |  |  | ALARMAS
10:58:09:198 | [5 empty] | ProtAntincendio/Incendio generador/Bloqueo
10:58:09:230 | [5 empty] | Secuencia/ParoEmerg/Estado/Activo
10:58:34:296 |  |  | Rele86E |  |  | Falla eléctrica generador/Disparo
10:58:09:346 | 52G |  |  |  |  | 52G/Status/Abierto
10. HORA DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO FALLADO: | [5 empty] | 11:50 | 2025-01-22
11. MANIOBRAS Y OTRAS ACCIONES REALIZADAS:
HORA | LUGAR |  | MANIOBRAS EJECUTADAS
11h00 | Sala de control |  | Reste de Alarmas SCADA y CCM.
11h00 | Nivel 20 |  | Revisión del recinto del Generador
11h10 | Nivel 26 |  | Reset del tablero del Regulador de Velocidad
11h43 | Sala de control y Nivel 26 |  | Se comunica al Operador de Sala de control que de un reset del 86E en el tablero de protecciones del Generador
11:44 | Sala de control |  | En coordinación con CENACE, Se inicia la secuencia de arranque de la Unidad
13. CAUSA RAIZ, ACCIONES CURATIVAS, Y ACCIONES CORRECTIVAS:
CAUSA RAIZ
Manipulación involuntaria del cable de la señal de incendio del Generador manipulada por personal de limpieza.
ACCIÓN CURATIVA
Restablecimiento de alarmas de protección de unidad, SCADA
ACCIÓN CORRECTIVA
En el tablero de controladores se abre la bornera seccionable referente a la señal de bloqueo que provenía del tablero antiguo del Tab. Antincendio del Generador
14 OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
» En el contrato relacionado con la modernización del Sistema Contra Incendio, una de las actividades realizadas fue el desmontaje del Tablero Antincendio del Generador. Sin embargo, el cableado correspondiente a las señales digitales de entrada, salida y bloqueo quedó ubicado en una bandeja a nivel del piso. Esta bandeja está situada sobre un canal de drenaje de agua en el Nivel 20. » Durante las labores de limpieza realizadas en el nivel 20, el personal encargado vertió agua en el piso, dirigiéndola posteriormente al canal de drenaje. En este proceso, el agua entró en contacto con los cables colocados en la bandeja, lo que provocó el incidente. La conducción de agua mezclada con tierra activó la señal digital en el módulo de entrada "ProtAntincendio/Incendio Generador/Bloqueo". Como consecuencia, se generó una señal de bloqueo eléctrico, lo que desencadenó automáticamente la secuencia de Paro de Emergencia. » El personal de Mantenimiento Eléctrico llevó a cabo la inspección correspondiente a la novedad detectada tras los trabajos realizados por la empresa contratada para la modernización del Sistema Contra incendio de la Central Marcel Laniado de Wind. Se comprometen a sacar estos cables que quedado en esta bandeja que esta a la altura del piso donde estaba antiguamente en el Tablero Contra incendio del Generador.
(1) Conforme a la información proporcionada o coordinada con el CENACE
Personal turno: Operadores: Julio Silva - Fabio Jimenez; Supervisor: Xavier Barcia
FIRMA DE RESPONSABILIDAD:
|  |  |  | FECHA DE ENVÍO: |  | 2025-01-24
|  |  |  | HORA: |  | 12h00
Ing. Jonathan Riera
F. AUTORIDAD COMPETENTE